Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Znak sprawy AG.260.13 .2020

FORMULARZ OFERTOWY

- na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej Nr 1                   w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 tj. montażu 2 hydrantów wewnętrznych,  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości     kwoty   30 000 euro.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Podłączenie do sieci wodociągowej  i montaż 1 hydrantu  wewnętrznego w piwnicy budynku głównego-łóżkowego oraz     1 hydrantu wewnętrznego w piwnicy budynku kuchnio-pralni.

Woda do  hydrantów doprowadzona musi być z instalacji wodociągowej wody bytowej. Hydrant wewnętrzny 25 zapewnia właściwe zasięgi w poszczególnych pomieszczeniach. Zawory odcinające hydrantów wew. Należy zamontować na wysokości 1.35 m+/-0,1 m. od poziomu podłogi. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm³/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wew. Powinna zapewniać wydajność dla danego rodzaju hydrantu wew., z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Przewód doprowadzający- DN25-50.

W skład hydrantu wewnętrznego wchodzą:

- szafka hydrantowa,

- zawór hydrantowy,

- zwijadło węża wychylne o 180º z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania,

- wąż tłoczny półsztywnyØ25 mm o długości 30 m zgodny z normą PN-EN 694,

- prądownica hydrantowa zgodna z Norma PN-EN-671-1 na stałe podłączona do węża na zwijadle,

- zamek,

- oznakowanie: hydrant

a) termin wykonania robót:  do 30 lipca 2020 r.

b) okres gwarancji:  24 miesiące

c) warunki płatności:  przelewem  14 dni od dnia dostarczenia faktury

3. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 lipca 2020 r.
w  formie:

1) pisemnej ( osobiście, listownie) na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul.Stryjewskiego 23   84-300 Lębork

2) e-mailem na adres:  dps1_lebork@wp.pl

2) faxem na numer:  059 8622-434

4.Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa..................................................................

Adres...................................................................

NIP.......................................................................

Numer rachunku bankowego.............................

a) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto............................................... zł

brutto.............................................zł

w tym podatek VAT ............................................zł ( 8%)

..............................................................

data, podpis i pieczęć  osoby uprawnionej